PAGE  


1 priedas. Šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip

	Šilumos punktai (1 paveikslas B2-C ribos)

	1.
	Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	2.
	Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti
	Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	3.
	Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	4.
	Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę 

	5.
	Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę 

	6.
	Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai
	1 kartą per mėnesį 

	7.
	Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus darbus

	8.
	Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas)
	Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu

	9.
	Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai 
	Pagal poreikį

	10.
	Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę 

	11.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra, o esant reikalui, remontas
	Pagal poreikį ir šių įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytu periodiškumu

	12.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas
	1 kartą per metus

	13.
	Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	14.
	Šilumos punkto hidraulinis išbandymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	15.
	Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas
	Pagal poreikį

	16.
	Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas)
	Pagal poreikį

	17.
	Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir manometrų metrologinė patikra, susidėvėjusių prietaisų pakeitimas 
	Metrologijos įstatyme ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų numatytu periodiškumu

	18.
	Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai
	Pagal poreikį

	19.
	Šilumos punkto sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas 
	Pagal poreikį

	20.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas.
	Pagal poreikį

	21.
	Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas 
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	22.
	Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	23.
	Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas
	Pagal poreikį

	24.
	Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę 

	25.
	Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	26.
	Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	27.
	Sugedusių šildymo arba karšto vandens tiekimo siurblių, šilumokaičių ar kitų įrengimų kapitalinis remontas arba pakeitimas 
	Pagal poreikį

	28.
	Automatizuoto šilumos punkto reguliatoriaus/valdiklio sudedamųjų dalių profilaktika,  remontas ar jų pakeitimas 
	Pagal poreikį

	Dokumentacija:

	29.
	Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	30.
	Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	31.
	Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge
	Pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus

	Karšto vandens sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C2 ribos)

	32.
	Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas. 

Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių apžiūra iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą arba pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per metus

	33.
	Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus arba pagal pastato savininko (bendrasavininkų) arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį

	34.
	Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	35.
	Karšto vandens sistemos išplovimas
	Kartą per ketverius metus

	36.
	Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu
	Pagal poreikį, dėl netinkamos vandens kokybės, bet ne rečiau kaip kas 4 metai

	37.
	Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) kapitalinis remontas arba pakeitimo darbai
	Pagal poreikį

	38.
	Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių apžiūra, remontas
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu

	39.
	Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas
	1 kartą per savaitę 

	40.
	Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	41.
	Karšto vandens sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas
	Pagal poreikį

	42.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	43.
	Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas 
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	44.
	Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	45.
	Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	46.
	Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	Šildymo sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C3 ribos)

	47.
	Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas
	1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną 

	48.
	Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą šildymo sezono pradžioje 

	49.
	Šildymo sistemos praplovimas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per keturis metus

	50.
	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas
	Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus

	51.
	Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių
	Pagal poreikį /atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus

	52.
	Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir(ar) pakeitimas (radiatorius turi parūpinti butų savininkai)
	Pagal poreikį arba buto ar kitų patalpų savininko pageidavimu ir jam pateikus įrenginį

	53.
	Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas 
	Pagal poreikį arba buto ar kitų patalpų savininko (bendrasavininkų) pageidavimu ir jiems pateikus įrenginį

	54.
	Šildymo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų šildymo sistemos įrenginių, nepriskiriamų šilumos punkto įrenginiams) kapitalinis remontas arba pakeitimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	55.
	Šilumos daliklių remontas ar pakeitimas
	Pagal poreikį

	56.
	Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	57.
	Šildymo sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas
	Pagal poreikį

	58. 
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	59.
	Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas 
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	60.
	Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	61.
	Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas
	Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus

	62. 
	Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto
	Pagal poreikį

	Šilumos punkto patalpa (1 paveikslas B-C1 ribos)

	63.
	Prieduobių smulkių defektų šalinimas 
	Pagal poreikį



2 priedas. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip

	Šilumos punktai (1 paveikslas B2-C ribos)

	1.
	Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	2.
	Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti
	Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	3.
	Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	4.
	Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	5.
	Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą per savaitę

	6.
	Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai
	1 kartą per mėnesį 

	7.
	Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas
	1 kartą per 2 savaites

	8.
	Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas)
	Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu

	9.
	Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę

	10.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra
	Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu

	11.
	Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas
	1 kartą per metus

	12.
	Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas
	Prasidėjus šildymo sezonui arba atlikus 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

	13.
	Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui
	1 kartą per metus

	14.
	Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	15.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų.
	Pagal poreikį

	16.
	Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 
	Pagal poreikį

	17.
	Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų
	Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę

	18.
	Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose
	Pagal poreikį

	19.
	Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas
	Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	
	Dokumentacija:

	20.
	Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

	21.
	Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus
	Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše ir 17 lentelėje nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

	22.
	Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge
	Pagal poreikį ir pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus

	
	Karšto vandens sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C2 ribos)

	23.
	Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę

	24.
	Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas
	Pagal poreikį arba pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį

	25.
	Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę

	26.
	Karšto vandens sistemos išplovimas
	Kartą per ketverius metus

	27.
	Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu nustatytu periodiškumu
	Kartą per ketverius metus

	28.
	Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas
	Pagal poreikį

	29.
	Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas
	1 kartą per savaitę

	30.
	Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	31.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	32.
	Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 
	Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę

	33.
	Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto
	Pagal poreikį

	
	Šildymo sistema (1 paveikslas C-C1 ir C1-C3 ribos)

	34.
	Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas
	1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną

	35.
	Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos
	1 kartą šildymo sezono pradžioje

	36.
	Šildymo sistemos praplovimas
	1 kartą per 4 metus

	37.
	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui
	1 kartą per metus

	38.
	Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių
	Pagal poreikį ir atliekant šilumos perdavimo vamzdynų hidraulinius bandymus

	39.
	Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai)
	Pagal poreikį

	40.
	Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai)
	Pagal poreikį

	41.
	Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas
	Pagal poreikį

	42.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	43.
	Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas 
	1 kartą per savaitę šildymo sezono metu 

	44.
	Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto
	Pagal poreikį

	Šilumos punkto patalpa (1 paveikslas B–C1 ribos)

	45.
	Prieduobių smulkių defektų šalinimas 
	Pagal poreikį


________________
1 paveikslas. Pastato šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) ribų schema




D


–      pastato šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) ribų žymos:
D
–
pastato siena;

A–B2 
–
šilumos įvadas;
A, B, B2
–
įvado uždaromieji įtaisai;

B–B2
–
šilumos apskaitos prietaiso įrengimo zona;

B1
–
šilumos apskaitos prietaiso srauto jutiklio įrengimo vieta;

B2–C
–
šilumos punkto įrenginiai;

C–C1
–
šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginiai šilumos punkto patalpose;

C1–C2
–
karšto vandens sistemos įrenginiai;

C1–C3
–
šildymo sistemos įrenginiai.

__________________
Kretingos rajono savivaldybės


tarybos 2013 m. kovo 28 d. 


sprendimo Nr. T2-70


1 priedas








Kretingos rajono savivaldybės


tarybos 2013 m. kovo 28 d. 


sprendimo Nr. T2-70


2 priedas











Pastato


 šilumos punkto


įrenginiai





C





C2





C2





C





C





T5





T6





C1





C1





C3





C3





T4





C1





C1





C





Šilumnešio tiekimo vamzdis į pastato šilumos punkto įrenginius





B





A





T1





Qš





T1





T2





T2





Šilumnešio grąžinimo vamzdis iš pastato šilumos punkto įrenginių





A





B





B2





B2





B2





Šaltas vanduo į pastato 


šilumos punkto karšto


 vandens šilumokaitį





Gšv





B1





T2





Tiekėjui nuosavybės (ar valdymo) teise priklausantys magistraliniai šilumnešio tiekimo tinklai





T3





Pastato ir buto


šildymo sistemos schemos dalis





C2





T1





KMP





KMP





Filtras





Pastato ir buto karšto vandens tiekimo sistemos schemos dalis








PAGE  

